| Тип DB45P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое исполнение | Кожухное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазные DPB 45E LS Однофазные - | DPBS 45E LS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преимущества |  |  |  |  | Модель открытого исполнения Мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •Соответствует требованиям EС для стационарных электростанций •Включает модели открытого и кожухного исполнения •Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики •Легкий доступ к панели управления и силовым клеммам •Простота управления и техобслуживания •Широкий ряд опционального оборудования |  |  |  |  | Мощность может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного генератора переменного тока, см. стр. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  | Основная |  |  |  | Резервная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВА | кВт |  |  | кВА |  | кВт |
|  |  |  |  |  | 380/220 В |  | 40 | 32 |  |  | 45 |  | 36 |
|  |  |  |  |  | 400/230 В |  | 40 | 32 |  |  | 45 |  | 36 |
|  |  |  |  |  | 415/240 В |  | - | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  | Основная |  |  |  | Резервная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВА | кВт |  |  | кВА |  | кВт |
| Технические характеристики | 50Гц |  |  |  | 220 В |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Двигатель | 1103A-33TG1 |  |  |  | 230В |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Содержание вредных веществ в выхлопе | EU0 |  |  |  | 240 В |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Класс применения | G2 |  |  |  | Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | Открытое Кожухное |  |  |  | Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (L), мм | 1920 | 2265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина (W), мм | 880 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота (H), мм | 1135 | 1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес, кг | 830 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость топливного бака, л | 90 | 90 |  |  | Мощность определена при 25 ºC, 100 кПа и 30% относительной влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень шума @7м, дБА | _ | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звуковая мощность, дБA | _ | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для уточнения Длительной мощности - COP (ISO 8528/1:2005) консультируйтесь у вашего дилера GESAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытое исполнение | Кожухное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  | Модель кожухного исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота | 50Гц |  |  |  | Объем двигателя, см.куб. |  |  |  | 3 300 |  |  |  |  |
| Производитель | PERKINS |  |  |  | Диаметр цилиндра, мм |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| Модель | 1103A-33TG1 |  |  |  | Ход поршня, мм |  |  |  | 127 |  |  |  |  |
| Скорость, об/мин | 1500 |  |  |  | Степень сжатия |  |  |  | 19,3:1 |  |  |  |  |
| Мощность, кВт | 45,6 |  |  |  | Регулятор |  |  |  | Механический |  |  |  |  |
| Топливо | Дизельное |  |  |  | Соответствие выхлопа EU |  |  |  | EU0 |  |  |  |  |
| Кол-во цилиндров | 3 |  |  |  | Соответствие выхлопа TA-Luft |  |  |  | TA-Luft 0 |  |  |  |  |
| Система охлаждения |  |  |  |  |  | Система забора воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Поток от вентилятора, м.куб/мин | 53 |  |  |  |  | Объем на горение, м.куб/мин |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Воздушный фильтр |  |  |  | Средний |  |  |  |
| Охлаждение | Жидкостное |  |  |  |  | Выхлопная система |  |  |  | Открытое Кожухное |  |  |  |
| Объем системы охлаждения, л | 10,2 |  |  |  |  | Температура газов, ºC |  |  |  | 537 |  | 537 |  |
| Расчетная температура радиатора, °С | 45ºC |  |  |  |  | Объем выхлопа, м.куб/м ин |  |  |  | 7,7 |  | 7,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Макс. противодавление, кПа |  |  |  | 8 |  | 7,8 |  |
| Макс. рабочая температура, °С | - |  |  |  |  | Кол-во глушителей |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Система подогрева |  |  |  |  |  | Входной диаметр, " |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Мощность подогревателя ОЖ, Вт | 1х750 |  |  |  |  | Выходной диаметр, " |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение шума, дБ(А) |  |  |  | 11 |  | 26 |  |
| Система смазки |  |  |  |  |  | Стартерная система |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость, л | 8,3 |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Максимальный расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,15 |  |  |  |  | Тип АКБ |  |  |  | 1 х 12В 60АЧ 680А |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Зарядное устройство |  |  |  | DSE 9150 - 12В 2A |  |  |  |

|  | Таблица расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка | Основной режим |  |  |  |  | Резервный режим |  |  |  |  |
|  |  | Расход, л/час | Автономия, час |  |  |  | Расход, л/час | Автономия, час |  |  |  |
|  |  |  | Открытое | Кожухное |  |  |  | Открытое |  | Кожухное |  |
|  | 25% | 3,0 | 30 | 30 |  |  | 3,4 | 26,5 |  | 26,5 |  |
|  | 50% | 5,0 | 18 | 18 |  |  | 5,5 | 16,4 |  | 16,4 |  |
|  | 75% | 7,1 | 12,7 | 12,7 |  |  | 8,0 | 11,3 |  | 11,3 |  |
|  | 100% | 9,3 | 9,7 | 9,7 |  |  | 10,6 | 8,5 |  | 8,5 |  |
|  | 110% | 10,6 | 8,5 | 8,5 |  |  | - | - |  | - |  |
|  | ВНИМАНИЕ: расход топлива может незначительно изменяться из-за различий в условиях эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ 4-х полюсный |  |  |  |  |  | Стандарты: |  |  | Высокое качество выходного напряжения: |  |  |
| ■ Подшипники с постоянной консистентной смазкой |  |  |  |  |  | ■ IEC 60034 |  |  |  |  |  |
| ■ Класс изоляции H |  |  |  |  |  | ■ ISO 8528/3 |  |  | ■ THD < 4% |  |  |
| ■ Безщеточный |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ THF (IEC) < 2% |  |  |
| ■ Шаг обмотки по пазам 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ TIF (NEMA) < 50 |  |  |
| ■ Электронная регулировка выходного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Встроенный фильтр электромагнитных помех в соответствии с требованиями ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Присоединение к двигателю через дискoвую муфту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для моделей с системами возбуждения AREP или MAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Система возбуждения с питанием от дополнительной обмотки статора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (минимально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Модель | LSA 42.3 S5 | - |
| --- | --- | --- |
| Генератор | LEROY SOMER | MECC ALTE |
| Напряжение | 400/230 | - |
| Частота | 50 | - |
| Мощность | 45 | - |
| Кол-во выходных клемм | 6 | - |
| Исполнение по IP | IP 23 | - |
| Система возбуждения | SHUNT | - |
| Регулятор возбуждения | R 220 | - |
| Стабил. напряжения, % | ±0,5 | - |
| КПД при 100% нагрузке | 89 | - |
| X"d, о.е. | 8,1 | - |
| T"d, мс | 5 | - |
| Xo, о.е. | 14,9 | - |
| ОКЗ | 0,44 | - |

Комплектация, номинальная мощность

| Тип: | DB45P |  | Генератор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение |  | LSA 42.3 S5 | - |
|  | 415/240 В | Основная/Резервная мощности (кВА) |  | - |
|  | 400/230 В |  | 40/45 | - |
|  | 380/220 В |  | 40/45 | - |
|  | 220В |  |  | - |
| Модели: | Открытое исполнение |  | DPB 45E LS | - |
|  | Кожухное исполнение |  | DPBS 45E LS | - |

Все генераторы имеют маркировку CE, что подтверждает соответствие требованиям следующих директив:

■ 2006/42/CE Machine Safety.

■ 2006/95/CEE Low Voltage.

■ 2004/108/CE Electromagnetic compatibility.

■ 97/68/CE Gases and contaminating particles emissions.

■ 2005/88/CE Noise emissions of machines outdoors in soundproof generator sets.

■ ISO 8528

■ ISO 3046

■ BS 5000

■ IEC 60034

Управляющий контроллер DSE 4420

| Функции |  |
| --- | --- |
| ■ Непосредственный контроль сети |  |
| ■ Независимые кнопки выбора режимов работы |  |
| ■ Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО |  |
| ■ СИД для индикации аварий и режимов работы |  |
| ■ 32-битный микропроцессор |  |
| ■ Подсвечиваемый ЖК дисплей |  |
| ■ 5 кнопок навигации по меню |  |
| ■ Управление переключением АВР |  |
| ■ 4 Цифровых программируемых входа |  |
| ■ 4 Цифровых программируемых выхода |  |
| ■ USB порт |  |
| ■ CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя |  |
| ■ Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов |  |
| ■ Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890) |  |
| ■ Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек |  |

Силовые подключения

| Напряжение, В | 400/230В |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50Гц |
| Автомат защиты генератора, А | 4P 63А |

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

| АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 400/230В |  |  |
| Частота | 50Гц |  |  |
| Переключатель | Контакторы 4P 125А |  | Опции АВР |
| Габариты | 400х500х210 |  | ■ DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска |
| Вес | 17 |  |  |
| Исполнение | Настенное |  |  |
| Защита по IP | IP 66 |  |  |

| Опции* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механические |  | Двигатель |
| o Поддон для аварийного слива жидкости, встроенный в раму |  | o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности |
| o Встроенный топливный бак 24Ч |  | o Резидентный глушитель -26 дБ(А) для ДЭС открытого исполнения |
| o Встроенный топливный бак 48Ч |  | o Необслуживаемая АКБ |
| o Дополнительные двустенные топливные баки |  | Генератор переменного тока |
| o Система автоподкачки топлива |  | o УЗО |
| o Окраска кожуха в нестандартный цвет |  |  |
| o Нивелировочные опоры |  |  |
| Панель управления |  |  |
| o DSE 7320 – Управляющий контроллер |  | o GSM модем (для плат с RS232-портом) |
| o DSE 2510/20 - Выносной дисплей |  | o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS) |
| o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты |  | o DSE891 Ethernet Gateway |
| o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы |  | o DSE892 SNMP Gateway |
| o DSE 2548 - Программируемые СИД |  | o DSE 9130 Зарядное устройство АКБ (12В, 5А) |
| o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль |  |  |
| * Доступность опции для конкретной модели ДЭС уточняйте у Вашего дилера GESAN |  |  |

| Запчасти и расходные материалы для ТО (*) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Наработка | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 Мч | 500 Мч | 750 Мч | 1000 Mч | 1250 Mч | 1500 Mч | 1750 Mч | 2000 Мч |
| Масляный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воздушный фильтр |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Ремень вентилятора |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Ремень генератора |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

*Состав уточняйте у Вашего дилера GESAN

Grupos Electrógenos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания GESAN оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики

без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.